1.1Уважите корда для пылеприготовильных котельних и топливоподающих установок электростанций промышленных и отопительных котельных работающих на твердом топливе требования настоящих правил являться обязательным

-При проектировании

-При сооружении

-При монтаже

-При эксплуатиции

1.1Укажите правила в соответствии с которыми должен производиться выбор электрооборудования для пылеприготовительных и котельных установок а также для топливоподач

-Правила устройства электроустановок

-Общесоюзные нормы технологического проектирования определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

-Правила взрывоопасности топливоподачи электростанций

1.2Укажите вид топлива пыль которого при хранении и транспортировке может самовозгораться

-Уголь

-Сланцы

-Торф

-Полукокс

-Лигнит

-Кокс

1.2Укажите случаи, когда опасность самовозгорания топливной пыли возрастает

-С повышением температуры среды, а также с увеличением доступа воздуха

-При соприкосновении с горячими поверхностями

-С увеличением влажности

-При температуре среды ниже нуля

1.3Пылькакоговида топлива взвешенная в воздухе образует взрывоопасную смесь

-Угля

-Сланцев

-Полукокса

-Лигнитов

-Антрацитов

1.3Наиболее взрывоопасной является топливная пыль с содержанием частиц размером

-Менее 0.2мм

-Менее 0.5мм

-Менее 0.8мм

1.3Как влияет понижение влажности топливной пыли на взрывоопасность пылевоздушной смеси

-Увеличивает взрывоопасность

-Уменьшает взрывоопасность

-Взрывоопасность не зависит от изменения влажности

1.3Укажите условия, когда взрыв может произойти в топочных устройствах при сжигании любого топлива включая антрацит

-Вследствие неустойчивого процесса горения

-Вследствие обрыва факела

-При переходе с одного вида топлива на другой

1.5В каком состоянии пылеприготовительной установки взрыхление тлеющих отложений представляет особую опасность

-В работе

-В резерве

-В ремонте

1.5Укажите что в пылеприготовительных установках является основными источниками воспланимения пылевоздушной смеси

-Тлеющие отложения пыли

-Очаги горения в подаваемом топливе

-Открытый огонь

1.6Наличие каких сред в системе пылеприготовления снижает взрывоопасность пылевоздушной смеси

-Инертных газов

-Водяных паров

-Кислорода

1.7В пылеприготовительных установках наиболее опасными в отношении взрывов являются режимы

-Пуск пылесистем

-Останов пылисистем

-Перебои в подаче топлива в мельницу

-Выхолащивание мельниц при завале топлива

1.8Возникновение тления пыли возможно при содержании кислорода в смеси более

-3%

-16%

-30%

-10%

1.8Может ли запыленность помещений пылеприготовления и котельных цехов выше санитарной нормы 10 мг куб м привести к взрыву при появлении источника воспламенения

-Да

-Нет

2.2Где должны устраиваться окна над бункерной галереей

-На наружной стене

-На стене, отделяющей галерею от помещения котельной или машинного зала

2.3Площадь окон в помещениях пылеприготовления и котельной газов для погашения взрывного давления и отвода газов, образовавшихся во время взрыва должна составлять площадь одной из наибольших наружных стен помещения с учетом площади примыкающих к ней стен помещений газоочистки

-30%

-3%

-16%

-10%

2.3Какой материал допускается для остекления зданий установок приготовления и сжигания топлива в пылевидном состоянии

-Обычное стекло

-Армированное стекло

-Стеклоблоки

2.4Укажите требования настоящих правил к оконным переплетам и подоконникам зданий топливоподач

-Оконные переплеты в помещениях вновь проектируемых топливоподач должны располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стены

-Подоконники должны быть гладкими с углом наклона к горизонту не менее 60 град

-Подоконники должны быть окрашены либо покрыты кафельными или стеклеными плитками

-Переплеты должны выполняться металлическими

2.5Укажите требования настоящих правил к облицовке стен внутри всех производственных помещений

-Стены должны быть окрашены водостойкой краской в тона контрастные цвету топливной пыли

-Стены должны быть гладкими

-Стены могут облицовываться кафельными (стеклянными) плитками

-Стены должны быть окрашены масляной краской светлых тонов

2.6Требуют ли настоящие правила выполнять полы и стены помещений пылеприготовления и котельной на электростанциях с учетом применения гидроуборки пыли

-Да

-Нет

2.7Укажите предельную температуру на поверхности отопительных приборов в производственных помещениях топливоподачи

-При использовании угля-

130град

-При использовании торф и сланца-

110град

2.8Укажите требования к тепловой изоляции которой должна быть покрыта вся пыле приготовительная установка а также проходящие через помещение пылеприготовления паропроводы мазутопроводы и горячие пылегазовоздухопроводы

-Выполнена из несгораемого материала

-Выполнена из влагостойкого материала

-Выполнена из устойчивых к износу материалов

2.12Каким должны быть площадки для обслужування над выхлопными отверстиями ВПК пылесистем топки и газоходов, а также под мазутными форсунками

-Сплошными

-Решетчатыми

2.13Какой краской должны быть окрашены пылегазовоздухопроводы и оборудование в помещениях топливоподач

-Теплоустойчивой

-Водостойкой

-Контрастной цвету топливной пыли

-Огнеупорной

2.14Требуется ли защита изоляции всех элементов пылеприготовительной установки расположенных снаружи здания от воздействия атмосферных осадков

-Да

-Нет

2.17Укажите требования настоящих Правил к бункерам пыли

-Плотные с гладкой внутренней поверхностью

-Форма бункера должна обеспечивать возможность полного спуска из них топлива самотекам

-Конструкции бункеров и присоединенных к ним патрубкам должны обеспечивать плотность

-Количество отверстий в бункерах должно быть минимальное

- Шаровидной формы

-Диаметр лаза должен быть не больше 1м

2.17Углы наклона стен бункера к горизонту должны составлять не менее

-60град

-30град

-45град

2.18Допускается применение парового обогрева стенок бункеров пыли горячим воздухом температурой не выше

-150град

-120град

-100град

2.19Для удаления водяных паров и воздуха из бункеров пыли необходимо установить трубы отсоса внутренним диаметром ….мм

-90-110мм

-200мм

-300мм

-150мм

2.19Трубы отсоса водяных паров и воздуха из бункеров пыли должны подключаться к пылепроводам

-От циклона (сепаратора) до мельничного вентилятора

-На участке перед циклоном

2.20Укажите виды топлива для гашения тлеющей пыли которого в бункерах допускается применение насыщеного водяного пара давлением не более 1.5Мпа

-Сланцы

-Торф

-Полукокс

-Лигниты

-Антрацит

2.20Для гашения тлеющей пыли в бункерах подвод углекислоты или пара должен производиться

-В верхнюю часть бункера

-В среднюю часть бункера

-В нижнюю часть бункера

2.21Укажите на какие пылепроводы не распространяться требования настоящих Правил в отношении устройства горизонтальных участков

-От короба первичного воздуха к горелкам при скорости смеси (при всех нагрузках) не менее 25м)с

-От мельничного вентилятора к сбросным горелкам при скорости смеси (при всех нагрузках)не менее 25М)с

-От мельницы к горелкам в установках с прямым вдуванием при скорости смеси не ниже 18м)с при всех нагрузках котла

-В

установках предназначенных для работы на антраците а также при подаче пыли с высокими концентрациями ее в воздухе (более 5 кг)

-Пылепроводы за второй и третьей ступенью обезболивания сушильного агента в разомкнутых системах пылеприготовления при обеспечении скорости в пылепроводах не менее 25 м)с при нагрузках

-В установках предназначенных для работе на торфе при скорости смеси не ниже 20м)с

2.23Укажите требования Правил к пылепроводам

-Должны выполняться сварными

-Количество фланцев должно быть минимальным

-Допускается устройство не более 3 фланцев на 100м пылепровода

2.24 При каком диаметре пылепроводов на участках от смесителей пыли до топки допускается применение отводов сварных из сегментов

-Более 400мм

-Более 450мм

-Более 500мм

-Более 550мм

2.25Для каких вновь проектируемых мельничных систем допускается их соединение по пылегазовоздушной смеси

-Предназначенных для размола антрацита

-При длине соединительных пылепроводов менее 10м

-При скорости смеси в соединительных пылепроводах не менее 18 м9сек на всех режимах работы котла

2.26Укажите в каких случаях из перечисленных допускается установка отключающих клапанов на трубопроводах и пылепроводах для всех топлив кроме антрацита

-На трубопроводе перед мельничным вентилятором

-На пылепроволдах к основным горелкам

-На пылепроводах к сбросным горелкам

-На линии рециркуляции

-На любых участках пылепроводах

2.27Укажите схему отключения мельничного устройства от горячего воздуха удовлетворяющую требованиям настоящих Правил

-Необходимо на подводящих воздухопроводах в том числе и на уплотнениях оборудования пылесистемы устанавливать два плотных клапана атмосферным клапаном между ними или атмосферного клапана подводить холодный воздух от вентилятора

-Необходимо на подводящих воздухопроводах в том числе и на уплотнениях оборудования пылесистемы устанавливать два плотных клапана с атмосферным клапаном перед ними или вместо атмосферного клапана подводить холодный воздух

-Необходимо на подводящих воздухопроводах в том числе и на уплотнениях оборудования пылесистемы устанавливать два плотных клапана атмосферным клапаном после них или атмосферного клапана подводить холодный воздух от вентилятора

-Необходимо на подводящих воздухопроводах в том числе и на уплотнениях оборудования пылесистемы устанавливать два плотных клапана атмосферным клапаном за ними или атмосферного клапана подводить холодный воздух от вентилятора

2.28Требуется ли по условиям взрывобезопасности установка плотных заслонок перед вентилятором первичного воздуха при подаче пыли только горячим воздухом

-Нет

-Да

2.31 При сушке дымовыми газами объемное содержание кислорода в пылегазовоздушной смеси в конце установки без учета содержания паров должно быть не более

-16%

-3%

-30%

-10%

2.32При размоле смесей твердых топлив температура пылегазовоздушной смеси за мельницей(сепаратором)должна выбирается

-По наиболее взрывоопасному топливу

-По топливу с наибольшей объемной долей в смеси

2.33Для каких из указанных видов топлива температура пылегазовоздушной смеси из паровых трубчатых и газовых барабанных сушилок за исключением пред включённых к мельницам труб – сушилок не должна превышать 110 град

-Лигниты

-Кокс

-Антрацит

2.34Минимальная температура пылегазовоздушнгой смеси за мельницей(сепаратором)при подаче топлива в пускаемую мельницу во время нормальной работы системы должна выбираться такой чтобы обеспечивалась

-Отсутствие конденсации влаги на оборудовании

-Отсутствие налипания пыли на элементах оборудования

2.35Укажите для каких видов топлива при подаче пыли в топку горячим воздухом не ограничивается температура воздуха

-Антрацит

-Тощий уголь

-Экибастузский уголь

-Торф и сланцы

2.37В пылисистемах предназначенных для работы на дымовых газах для выполнения требований по температуре смеси за мельницей(сепаратором)должны быть предусмотрены отдельно или в сочетании

-Присадка низкотемпературных дымовых газов или воздуха к сушильному агенту на входе в установку

-Подача распыленной воды в газовоздухопровод перед мельницей

-Присадка низкотемпературных дымовых газов к смеси на выходе из мельницы

2.38В паровых трубчатых и газовых барабанных сушилках в разгрузочные камеры должен подводится пар давление пара не должен подводиться пар давление пара не должно превышать

-15кгс

-45кгс

-25кгс

-10кгс

2.39Требуеют ли настоящие Правила чтобы установки с прямым вдуванием имели устройство для отключения мельницы и сепараторов от работающей топки

-Да

-Нет

2.40Из шнеков и элеваторов должны быть сделаны отсосы воздуха в пылепроводы на участках от циклонов(сепараторов)до мельничных вентиляторов трубами диаметров 90-110мм Укажите требования к трубам отсоса

-Наличие плотных запорных клапанов

-Наличие тепловой изоляции из несгораемых материалов

-Наличие штуцеров для прочистки

-Наличие гляделок для осмотра

2.44В бункере сырого топлива (система с прямым вдуванием) уровень топлива ниже двух метров над входным патрубком питателя Какое оборудование должно сработать

-Блокировка отключающая питатель сырого топлива

-Сигнализация предельного нижнего уровня топлива

2.45Измерения уровня пыли в бункерах должно производиться не менее чем в точках по высоте

-Четырех

-Трех-для антрацита

-Трех

2.46Укажите виды топлива для которого кроме измерительных приборов по температуре устанавливаются также регистраторы температуры пылегазовоздушной смеси

-Фрезерный торф

-Сланцы

-Бурый уголь

-Газовые и длиннопламенные каменные угли

2.48Должны ли пылеприготовительные установки при размоле топлива всех видов оборудоваться сигнализацией обрыва подачи топлива из бункера

-Да

-Да кроме установок для антрацита

-Нет не должны

2.51Должна ли автоматически прекращаться подача газа и мазута в системах с прямым вдуванием аварийном отключении обоих дымососов

-Да

-Нет

2.52Должен ли в индивидуальных системах с пылевым бункером при отключении мельницы отключаться питатель сырого топлива

-Да

-Нет

3.1.3В пылеприготовительных установках, не снабжаемых предохранительными клапанами элементы оборудования должны быть рассчитаны на внутреннее давление по следующим формулам

-Для топлива с выходом летучих на горячую массу менее 35%-

Ррасч=2.5+3.5Рнач

-Для топлива с выходом летучих на горючую массу более 35%-

Ррасч=3.5+4.5Рнач

3.2Укажите значение внутреннего давления на которое должны быть рассчитаны воздуховоды перед молотковыми мельницами до первого поворота течки и питатели сырого угля

-0.4кгс

-0.8кгс

-1.5кгс

3.2Укажите значение внутреннего давления на которое должны быть рассчитаны элементы оборудования пылеприготовительных установок снабженных предохранительными клапанами

-Установки с шаровыми барабанными и среднеходными мельницами-

1.5кгс

-Установки с молотковыми мельницами а также мельницами-вентиляторами-

0.4кгс

3.4Расчет элементов пылесистемы производиться

-На статическую нагрузку исходя из допустимого напряжения равного пределу текучести

-На динамическую нагрузку исходя из максимальных скоростей и напоров пылевоздушной смеси

3.4Должны ли испытываться внутренним давлениям элементы пылеприготовльных установок на прочность

-Нет согласно настоящим правилам не должны

-Да согласно настоящим правилам должны

3.5Каркасы топки и газоходов котла проектируемых агрегатов для установок, работающих под разрежением должны быть рассчитаны на внутреннее давление, превышающее атмосферное не менее чем

-На 0.003мпа(300кгс)

-На 0.004мпа(400кгс)

-На 0.0035мпа(350кгс)

-На 0.005мпа(500кгс)

3.6Для топлива всех видов кроме антрацита предохранительные клапаны должны устанавливаться на оборудовании пылеприготовительных установок, работающих под разрежением или при давлении

-Не более 0.015мпа(0.15кгс)

- Не более 0.002мпа(0.2кгс)

-Не более 0.025мпа(0.25кгс)

-Не более 0.035мпа(0.35кгс)

3.9Сумарная площадь сечения всех предохранительных клапанов в пылеприготовительных установках рассчитанных на внутреннее давление 1.5кгс должно составлять не менее

-0.025кв.м

-0.010кв.м

-0.15кв.м

-0.020кв.м

3.9Площадь сечения предохранительного клапана установленного на бункерах пыли рассчитанных на внутреннее давление 1.5кгс должно быть 0.0025кв.м на 1куб объема бункера но не менее

-0.5кв.м

-0.2кв.м

-0.8кв.м

-1.0кв.м

3.11Укажите места где должны устанавливаться предохранительные клапаны в установках с молотковыми мельницами и мельницами-вентиляторами, рассчитанными на внутреннее давление 0.4 кгс

-На воздуховоде(газопровода)-один или два клапана у входного патрубка мельницы

-При установке центробежного сепаратора- не менее двух клапанов на крышке не менее двух-на наружном конусе

-При установке инерционного сепаратора-не менее одного клапана на сепараторе или выходном патрубке

-При установке гравитационных шахт или два клапана на шахте

3.15Разгрузочные камеры паровых и газовых барабанах сушилок должны быть рассчитаны на внутреннее давление 0.4кгс и снабжены предохранительными клапанами площадью сечения не менее

0.04кв.м на 1куб.м объема

0.01кв.м на 1куб.м объема

0.02кв.м на 1куб.м объема

0.03кв.м на 1куб.м объема

3.17Какова площадь сечения предохранительных клапанов которые устанавливаться на вертикальных угольных электрофильтрах имеющих свободный выход очищенного отработавшего сушильного агента в атмосферу

-На таком оборудовании предохранительные клапаны не устанавливаются

-Не менее 0.025кв.м на 1куб.м объема фильтра

- Не менее 0.04кв.м на 1куб.м объема фильтра

3.18На какое давления должны рассчитаны тканевые фильтры

-0.15мпа(1.5кгс)

-0.025мпа(0.25кгс)

-0.04мпа(0.4кгс)

-0.08мпа(0.8кгс)

3.18В каком месте установки устанавливаться предохранительные клапаны в случае применения угольного матерчатого фильтра

-На входном и выходном патрубках фильтра

-На входном патрубке фильтра

-На выходном патрубке фильтра

3.20Что необходимо предпринимать при невозможности установки клапанов в месте безопасных для обслуживающего персонала

-Применять отводы

-Менять схему обвязки оборудования

-Менять трассировку газоходов

3.21При установки отвода от взрывного предохранительного клапана диаметр отводящего трубопровода должен быть не менее

-Одного диаметра патрубка клапана

-1(2 диаметра патрубка клапана

-Двух диаметров патрубка клапана

3.24Какой минимальный угол наклона к горизонту может иметь патрубок до диафрагмы взрывного клапана

-45 градусов

-15 градусов

-25градусов

-10градусов

3.24Допускаеться ли отложение топливной пыли в местах присоединения предохранительных клапанов к трубопроводам

-Не допускается

-Допускается

-В настоящих правил специально не оговорено

3.25Требуеться ли изоляция патрубков предохранительных клапанов, выходящих за пределы здания

-Да требуется

-Такого требования в настоящих правил нет

3.26Допускаеться ли замена одного предохранительного клапана несколькими сконцентрированными около защищаемого участка

-Допускается если суммарная площадь сечения не менее площади сечения заменяемого клапана

-Не допускается

3.27При каком диаметре клапана применяется алюминиевый лист мембран взрывных предохранительных клапанов

-300-1500мм

-150-400мм

-2000мм

3.27Укажите материалы из которых должны выполняться мембраны взрывных предохранительных клапанов

-Алюминиевые листы

-Асбестовый картон

-Мягкая жесть

-Фанерные листы

4.1Когда должен производиться осмотр пылеприготовительной установки со вскрытием всех люков и лазов для выявления и устранения возможных мест отложения пыли а также удаления посторонних предметов

-Перед пуском вновь смонтированной или реконструированной установки

-При очередных ремонтах установки

-После случаев взрывов в установке

-По мере необходимости но не реже 1 раза в год

4.2При каких условиях разрешается пуск вновь смонтированной пылеугольной установки

-Установлено что она полностью удовлетворяет всем требованиям настоящих правил

-Сняты леса

-Обеспечены свободные проходы между оборудованием и к выходам из помещений

-Составлен прием-сдаточный-акт

-Произведена окраска оборудования

4.3Требуеться ли для каждой вновь пускаемой установки составление инструкции с обязательным включением в нее требований правил взрывобезопасности

-Да требуется

-Нет не требуется

4.4Под чьим руководством должен производиться пуск смонтированного оборудования

-Под руководством лиц имеющего опыт пуска и эксплуатации пылеугольного оборудования из числа назначаемых руководством предприятия

-Под руководством лица из числа администрации предприятия

-Под руководством лица из числа представителей Генерального проектировщика

4.4Укажите требования настоящих правил к лицам допускаемым к пуску и эксплуатации пылеугольной установки

-Прошедшие инструктаж

-Прошедшие проверку знаний местной инструкции

-Старше 20лет

-Имеющие средне-техническое образование

4.6Укажите что необходимо выполнять перед пуском пылеприготовительной установки в работу

-Прекратить все работы в непосредственной близости от растапливаемого котла

-Удалить весь персонал не имеющий отношения к растопке

-Проверить все оборудование и убедиться в отсутствии в нем тлеющих отложений пыли

-подать воздух и пар в молотковую мельницу (для всех видов топливо кроме угля типа Экибастузского)

4.7Укажите последовательность указанных операций при пуске пылеприготовительной системы

1-Убедится в отсутствии тлеющих отложений пыли

2-Включить мельницы

4.9Растопка разрешается только после вентиляции котлоагрегата которая должна быть проведена в соответствии с требованиями

-Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

-Настоящих правил

-Правил взрывопожаробезопасности топливоподач электростанций

4.10Допускаеться ли включение основных горелок при растопке котла до достижения устойчивого горения факела растопочного устройства

-Не допускается

-Допускается с разрешения главного инженера электростанции

-Допускается с разрешения руководителя пуска

4.11Разрешаеться ли сброс запыленного воздуха мельничных систем в холодную топку растапливаемого или неработающего котла

-Нет

-Да

4.12Укажите последовательность действий в случае полного обрыва факела при пуске установки

1-Немедленно прекратить подачу пыли и сброс запылённого воздуха в топку

2-Выключить растопочное устройство

3-Провентилировать топку и газоходы

4-Выключить растопочное устройство

5-Подать пыль к основным горелкам

4.12Разрешаеться ли производить зажигание пыли в топке при открытых лазах и гляделках

-Запрещается

-Разрешается при отсутствии у гляделок и лазов персонала

4.14В системах пылеприготовления с прямым вдуванием не допускается снижения уровня топлива в бункерах ниже ……м входного патрубка питателей

-Ниже 2м

-Ниже 1.75м

-1.75

4.15Допускаеться ли срабатывать пыль в бункерах до наинизшего уровня

-Да периодически до уровня допускаемого условием работы пылипетателей

-Настоящими Правилами запрещаеться

4.17Укажите условия с учетом которых в установках с пылевым бункером производиться выбор конкретной температуры пылегазовоздушной смеси за мельницей(циклоном)

-Обеспечевание текучести пыли

-Не превышение максимальной температуры сушильного агента

-Подержание стандартной частоты в электросети

-Не превышение суточного расхода топлива

4.18При работе пылесистемы и котла необходимо следить за разрежением в верхней части бункера чтобы оно не превышало

-300Па(30кгс)

-400Па(40кгс)

-350Па(35кгс)

4.20Укажите что должно постоянно контролироваться в установках с паровыми сушилками

-Установленные параметры пара

-Отсутствие застраивания топлива в трубах

-Оптимальный режим сушки

4.21На какое время разрешается открытие элементов системы с движущейся пылевоздушной смесью

-Открытие не допускается

-Кратковременно

-На время разрешенное главным инженером предприятия

4.22Допускаеться ли при двухвентиляторной системе работа с давлением на участке между вентилятором мельничного и первичного воздуха в тех случаях когда к последнему подведен трубопровод горячего воздуха

-Не допускается

-Допускается

4.23При наличии барабанных газовых или паровых сушилок должна быть обеспечена регулярная очистка внутренних устройств или труб от слежавшейся в них пыли какой документ устанавливает периодичность очистки

-Местная инструкция

-Настоящие Правила

-Правилами технической эксплуатации электростанции и сетей

4.24Как часто на пылезаводах необходимо осматривать матерчатые фильтры и удалять из них осевшую пыль

-Ежесменно

-Ежесуточно

-1 раз в три дня

-Еженедельно

4.25Укажите условия при которых правилами допускается обдувка поверхностей нагрева котла а также расшлаковка топки

-Предупрежден машинист котла о предстоящей работе

-Увеличена тяга в топке

-Устойчивая работа топки

-Подготовлены первичные средства пожаротушения

4.26Допускается ли работа установки без включенных блокировок защит и сигнализации

-Запрещается

-Допускается только с разрешения главного инженера предприятия

4.27Укажите условия при выполнении которых допускается ручная уборка пыли в помещениях пылиприготовительной установки

-Предварительное увлажнение пыли водой

-Места уборки расположены не выше 2м от уровня пола помещения

-Уборку выполняют лица мужского пола не моложе 18лет

4.28Укажите правильную последовательность приведенных операций при останове мельничной системы

1-Производится выключение питателей угля

2-Отключается мельница

3-Отключаются вентиляторы

4.29Перед остановом молотковых мельниц следует подать воду в подводящий воздухопровод перед мельницей укажите виды топлива к которым относиться это требование настоящих правил

-Бурый уголь

-Сланец

-Фрезерный торф

-Уголь типа Экибастузского

4.30Какой документ устанавливает продолжительность хранения топлива в бункерах

-Местная инструкция

-Настоящие правила

-Правила взрывобезопасности топливоподачи электростанций

4.30Укажите максимальную продолжительность хранения топлива в бункерах для каждого вида топлива

Торф-10 суток

Бурые угли-20суток

Антрацит-30суток

4.31В каком документе устанавливается предельный срок хранения пыли в бункерах

-Местная инструкция

-Настоящие правила

4.32Укажите виды работ на пылеприготовительном оборудовании и в бункерах пыли которое должны выполняться по нарядам

-Внутренний осмотр

-Чистка

-Ремонт

4.35Требуеться ли перед осмотром останавливать системы убедиться в отсутствии тлеющих отложений пыли

-Да обязательно

-Такого требования в настояших правил нет

4.37Требуется ли отключение растопочного устройства при полном обрыве факела

-Да требуется

-Нет не требуется

4.38Неоюходимо ли остановка пылесистемы при образовании сквозной воронки в бункерах сырого топлива в системах с прямым вдуванием

-Да необходима немедленно

-Нет надо немедленно заполнить бункер топливом

4.39Достаточно ли при появлении дыма или признаков горения пыли в какой - ни будь части пылесистемы за исключением бункеров подать в нее пар и воду

-Нет недостаточно необходимо остановить систему

-Достаточно

4.40Правильно ли сметать или тушить тлеющий очаг внутри или вне оборудования пылесистемы струей воды

-Нет неправильно Это нарушение требований настоявших правил

-Правильно это соответствует требованиям настоящих правил

4.43Укажите последовательность правильных действий при обнаружении тления в бункере

1-Увеличить подачу в бункер пыли подняв ее уровень в бункере до наивысшего

2-Продолжить подачу пыли в топку

3-Исключить возможность попадания в бункер воздуха

4-Подать в бункер углекислоту или пар

0-Прекратить подачу пыли в топку

4.44При выполнении каких условий допускается осуществит пуск системы вновь в случае хлопка в пылесистеме с открытием взрывных клапанов

-Полностью ликвидированы причины хлопка

-ликвидированы очаги горения

-Очищена пылесистема

-Восстановлены клапаны

4.46Разрешаетться ли курения в помещениях пылеприготовления

-Да в специально предусмотренных местах

-Нет запрещается

4.47Все ли случаи хлопков взрывов и загораний пыли должны быть обязательно зарегистрированы и расследованы

-Да все

-Нет только приведшие к повреждению оборудования

-Зарегистрированы должны быть все расследованы-только приведшие к повреждению оборудования